## rezervoar
№ | Наименование на видовете работи | мяр-ка | Коли- чество | Ед.цена без рентабилнос и без ДДС | Цена без рентабилнос и без ДДС | Ед.цена без ДДС | Цена без ДДС
| ЧАСТ I - подмяна водопровода в галерията |  |  |  | 28815.579 |  | 0
1 | Демонтаж на тръби Ф250АЦ | м | 310 | 1.73 | 536.3
2 | Демонтаж на стоманена и чугунена арматура и фасонни части Ф250 | кг | 800 | 0.94 | 752
3 | Полагане на водопровод Ф110/4,2 PVC, PN10атм. / SDR26/ | м | 90 | 21 | 1890
4 | Монтаж на готова тръбна изолация Ф110 – 20мм микропореста гума с лепени шевове | м | 90 | 20 | 1800
5 | Жибо преходно универсално АЦ/ПВХФ100/110/10атм (107-132) с епоксидно покритие тип "Вага" | бр | 2 | 100 | 200
6 | Монтаж двойносвързваща муфа Ф125 | бр | 5 | 26 | 130
7 | Дъга 90° PVC Ф110 | бр | 2 | 30.5 | 61
8 | Монтаж Водовземна скоба PVC 110/3/4” | бр | 3 | 11 | 33
9 | Преход Ф25/3/4”външна резба | бр | 10 | 1.5 | 15
10 | Тръба Ф25 полипропилен 1м. | бр | 10 | 0.9 | 9
11 | Прехвърлящ преход с четери колена Ф110 от ПЕ на заварки /по чертеж/ | бр | 1 | 172 | 172
12 | Промивка и дезинфекция на водопровод Ф100 | м | 90 | 0.5 | 45
13 | Полагане на водопровод Ф125/4,8 PVC, PN10атм. / SDR26/ | м | 9 | 21 | 189
14 | Полагане на водопровод Ф160/6,2 PVC, PN10атм. / SDR26/ | м | 25 | 34.5 | 862.5
15 | Полагане на водопровод Ф200/7,7 PVC, PN10атм. / SDR26/ | м | 27 | 53 | 1431
16 | Полагане на водопровод Ф250/9,6 PVC, PN10атм. / SDR26/ | м | 110 | 67.5 | 7425
17 | Монтаж на готова тръбна изолация Ф125 – 19мм микропореста гума | м | 9 | 26.7 | 240.3
18 | Монтаж на готова тръбна изолация Ф160 – 19мм микропореста гума | м | 25 | 31.5 | 787.5
19 | Направа на тръбна изолация Ф200 – 19мм от микропореста гума на лепени шевове | м | 27 | 24 | 648
20 | Направа на тръбна изолация Ф250 – 19мм от микропореста гума на лепени шевове | м | 110 | 26.8 | 2948
21 | Тухлени подпорни блокчета 25/75см – по 4бр. На тръба за тръба PN10атм. Или по 6бр. На тръба за тръби PN6атм. | бр | 70 | 15 | 1050
22 | Жибо преходно универсално АЦ/ПВХФ100/110/10атм (107-132) с епоксидно покритие тип "Вага" | бр | 4 | 100 | 400
23 | Монтаж двойносвързваща муфа Ф125 | бр | 1 | 26 | 26
24 | Монтаж двойносвързваща муфа Ф160 | бр | 4 | 53 | 212
25 | Монтаж двойносвързваща муфа Ф250 | бр | 6 | 260 | 1560
26 | Монтаж намалител гладък Ф110/160 ПЕ | бр | 2 | 44 | 88
27 | Монтаж намалител гладък Ф125/160 ПЕ | бр | 1 | 44 | 44
28 | Монтаж намалител гладък Ф160/200 ПЕ | бр | 1 | 63 | 63
29 | Монтаж намалител гладък Ф200/250 ПЕ | бр | 1 | 143 | 143
30 | Монтаж муфен тройник намалит. 160/110/160 | бр | 1 | 138 | 138
31 | Монтаж муфен тройник 160/160/160 | бр | 1 | 111 | 111
32 | Монтаж муфен тройник намалит 200/160/200 | бр | 2 | 250 | 500
33 | Монтаж Дъга гладка 30° PE Ф160/поръчка/ | бр | 1 | 60 | 60
34 | Монтаж Дъга гладка 22° PE Ф160/поръчка/ | бр | 1 | 60 | 60
35 | Монтаж Дъга гладка 11° PE Ф250/поръчка/ | бр | 1 | 200 | 200
36 | Монтаж коляно Ф250 PE , PN10 | бр | 1 | 200 | 200
37 | Монтаж Тройник ПЕ Ф250/160/250, PN10 | бр | 2 | 435 | 870
38 | Монтаж Намалител ПЕ Ф250/225, PN10 | бр | 1 | 76 | 76
39 | СК Ф150/10атм късо тяло с гумиран клин и епоксидно покритие | бр | 1 | 390 | 390
40 | Предфланшова връзка Ф160/10атм | бр | 3 | 45 | 135
41 | Монтаж Свободен фланец Ф160/DN150 с полиетиленово покритие | бр | 3 | 68 | 204
42 | Адаптор Фланшов Ф153-175 с епоксидно покритие | бр | 1 | 150 | 150
43 | Монтаж коляно Ф160/10атм с челни заварки | бр | 3 | 70 | 210
44 | Монтаж електромуфа Ф225 | бр | 1 | 82 | 82
45 | Монтаж Водовземна скоба PVC 125/3/4” | бр | 1 | 11 | 11
46 | Монтаж Водовземна скоба PVC 160/3/4” | бр | 1 | 25 | 25
47 | Монтаж Водовземна скоба PVC 200/3/4” | бр | 1 | 65 | 65
48 | Монтаж Водовземна скоба PVC 250/3/4” | бр | 4 | 78 | 312
49 | Пробиване и подмазвоне на отвори 30/30 в бетонова стена с дебелина 25см | бр | 2 | 54 | 108
50 | Къртене на 5см бетон на дъното на галерията на 10м. След Каптаж №2 | м3 | 0.25 | 178.46 | 44.615
51 | Промивка и дезинфекция на водопровод Ф250 | м | 170 | 1.5 | 255
52 | Пренос на 150м и натоварване на самосвал на стр.отпадъци | т | 7.6 | 66.89 | 508.364
53 | Превоз на 12км на стр.отпадъци на регламентирано сметище | м³ | 17 | 20 | 340
| Саниране и ограждане на санитарно охранителната зона с площ 1109м2 |  |  |  | 9603.5
54 | Рязане и изнасяне на единични дървета с диаметър до 15см. | д.ка. | 1.1 | 200 | 220
55 | Изкореняване с багер на пънове и заравняване на дупките | м.см. | 1 | 400 | 400
56 | Дълбока оран + дисковане | д.ка. | 1.1 | 30 | 33
57 | Направа на ограда от бетонови колове 10х10х230 през 2,50м с бетонирани основи и бодлива тел на шест реда и два диагонала на всяко поле | м | 193 | 38.5 | 7430.5
58 | Монтаж на двойна ажурна врата на зоната | бр | 1 | 250 | 250
59 | Подмяна на стоманени капаци 90/90 на ревизионните шахти с нови - стом. ламарина 2мм и винкел 45/45/5, панти, грунд и две ръце боя | бр | 7 | 90 | 630
60 | Подмяна на стоманени капаци 80/80 на каптажните шахти с нови - стом. ламарина 2мм и винкел 45/45/5, панти, грунд и две ръце боя | бр | 6 | 80 | 480
61 | Подмяна на входната врата на галерията 190/70см. - стом. ламарина 2мм и винкел 45/45/5, панти, грунд и две ръце боя | бр | 1 | 160 | 160
62
63
| ЧАСТ II - водопровода извън галерията |  |  |  | 25142.13
63 | Дост.монт. на тръби ПЕВП Ф225/10атм/SGR17/ | м | 174 | 55 | 9570
64 | Дост.монт. на колена Ф225 ПЕВП SDR 17 | бр | 10 | 120 | 1200
65 | Дост.Монт. На предфланшова връзка Ф225 SDR 17 /DN200 | бр | 1 | 53 | 53
66 | Челни заварки на ПЕ Ф225 SDR 17 | бр | 50 | 22 | 1100
67 | Електро-муфени заварки в т.ч. Муфите | бр | 5 | 82 | 410
68 | Направа на тръбна Ф225 топлоизолация 32мм от термопласт-еластомерна пяна на листове лепена с полиуретаново контактно лепило, подсилена на шевовете с тиксо за изолации. | м | 172 | 49.6 | 8531.2
69 | Направа на защитен кожух Ф 290 от 0,5мм поцинкована ламарина с алуминиеви поп-нитове Ф4 през 20см /без подземния участък 13м. и у-ка в галерията 5м./ | м | 154 | 3.82 | 588.28
70 | Направа на стойки от плътни бетонови тухли единички | бр | 80 | 1.5 | 120
71 | Фиксиране на тръбата с монтажни хомути от поцинкована шина 40/4мм. през 2м. с анкери Ф10х18 | бр | 80 | 10.2 | 816
72 | Защитен кожух Ф315PVC, SN8 на подземния участък - при водоема | м | 13 | 35 | 455
73 | Преливна тръба Ф225/10атм. ПЕ | м | 14 | 55 | 770
74 | Предфланшова връзка Ф225/10атм | бр. | 1 | 71 | 71
75 | Св. Фланец Ф225/DN150 с ПЕ покритие | бр. | 1 | 95 | 95
76 | Тръба за отвеждане на дренажа Ф200 гофре SN8 | м | 11 | 14 | 154
77 | Изкоп с багер на транспорт. Изкопа е общ за трите тръби- вливна, преливна и дренаж с ширина 1,50 и дълбочина 3,60- 1,40 | м3 | 50 | 1.87 | 93.5
78 | Плътно укрепване на изкоп с ширина 1,5 и дълбочина до 4м. | м2 | 65 | 5.27 | 342.55
79 | Зариване с пясък поетапно с подравняване и трамбоване до достигане на проектна кота на всяка от тръбите и 50см над темето на най-горната. | м3 | 30 | 12.6 | 378
80 | Зариване машинно с чиста пръст без камъни и корени | м3 | 20 | 3.35 | 67
81 | Извознане на пръст на депо до 5км | м3 | 84 | 3.9 | 327.6
| ВОДОЕМ - тръбни разводки и оборудване доставка и монтаж |  |  |  | 40073.8
82 | СК DN200,PN10 - чугунен, шибърен с гумиран клин и епоксидно покритие на корпуса, произведен в ЕС | бр | 2 | 600 | 1200
83 | Също СК DN100,PN10 | бр | 3 | 220 | 660
84 | Също СК DN80,PN10 | бр | 2 | 170 | 340
85 | СК 2" сферичен с бронзов корпус | бр | 5 | 60 | 300
86 | Водомер фланшов DN150, Qn= 150m³/h /метрологичната пломба на водомера да е не по стара от годината на монтажа/ | бр | 1 | 850 | 850
87 | Тръба Ф219,1 х 4 неръжд. стом. /AISI 304/ | м | 11.7 | 415 | 4855.5
88 | Намалител Ф200/150 неръжд. стом. /AISI 304/ | бр | 4 | 150 | 600
89 | Колена гладки Ф219 х 3,8 неръжд. стом. /AISI 304/ | бр | 5 | 225 | 1125
90 | Фланци свободни DN200,Pn10/ 8 отв./ ,/AISI 304/ | бр | 21 | 217 | 4557
91 | Тънки фланци /6мм/без отвори за болтове за салниковите преходи Ф220 към мокра камера | бр | 6 | 100 | 600
92 | Фуния Ф 550/220мм от ламарина 2мм неръжд. -поръчка -огъва се на вал по кройка. | бр | 1 | 300 | 300
93 | Смукателна цедка Ф219х1000мм с прорези 4мм - от ламарина 2мм неръжд - поръчка | бр | 1 | 450 | 450
94 | Тръба Ф168,3 х 3 неръжд. стом. /AISI 304/ | м | 5.5 | 155 | 852.5
95 | Колена гладки Ф168,3 х 3,4 неръжд. ст. /AISI 304/ | бр | 2 | 134 | 268
96 | Фланци свободни DN150,Pn10/ 8 отв./ /AISI 304/ | бр | 4 | 169 | 676
97 | Фланци глухи DN150,Pn10/ 8 отв./ /AISI 304/ | бр | 2 | 150 | 300
98 | Тръба Ф114,3 х 3 неръжд. стом. /AISI 304/ | м | 3.3 | 148 | 488.4
99 | Фланци свободни DN100,Pn10/ 8 отв./ /AISI 304/ | бр | 5 | 113 | 565
100 | Тръба Ф88,9 х 3 неръжд. стом. /AISI 304/ | м | 0.5 | 113 | 56.5
101 | Фланци свободни DN80,Pn10/ 4 отв./ /AISI 304/ | бр | 2 | 93 | 186
102 | Щуцер с резба 2" за завар. - поръчка /AISI 304/ | бр | 5 | 45 | 225
103 | Тройник Ф219х3,8 неръжд.ст. /AISI 304/ | бр | 1 | 293 | 293
104 | Рязане на тръби Ф219х4 | бр | 21 | 6 | 126
105 | Рязане на тръби Ф168,3х3 | бр | 4 | 5 | 20
106 | Рязане на тръби Ф114,3 х 3 | бр | 5 | 4 | 20
107 | Рязане на тръба Ф88,9 х 3 | бр | 4 | 3 | 12
108 | Пробиване на кръгли отвори Ф100-2" | бр | 9 | 10 | 90
109 | Заваръчни шевове Ф200 | бр | 28 | 69 | 1932
110 | Заваръчни шевове Ф150 с пасване на място | бр | 10 | 53 | 530
111 | Заваръчни шевове Ф100 с пасване на място | бр | 11 | 35 | 385
112 | Заваръчни шевове Ф80 с пасване на място | бр | 8 | 28 | 224
113 | Заваръчни шевове Ф60 с пасване на място | бр | 2 | 22 | 44
114 | Направа фланшови връзки DN200 с болтове 8М18х90 - неръждаеми клас А2 | бр. | 12 | 39 | 468
115 | Също DN150 с болтове 8М16х80 | бр | 4 | 25 | 100
116 | Също DN100 с болтове 4М16х80 | бр | 5 | 15 | 75
117 | Също DN 80 с болтове 4М16х80 | бр | 4 | 13 | 52
118 | Парапет стоманен височина 1,20 | м | 3.2 | 25 | 80
119 | Направа стъпала от плътен прът Ф16 - 130см. неръжд.ст. /AISI 304/ | бр | 30 | 39 | 1170
120 | Отдушници от черна тръба Ф159х5 - 130см. асфалт лак, воалит на топло, грунд, боя. | бр | 8 | 29 | 232
121 | Фундаменти бетонови B20 - 50/50/25см. | бр | 7 | 15 | 105
122 | Закладни планки за фундаменти на помпи 15х15см със заварени мустаци Ф10 | бр | 28 | 8.5 | 238
123 | Покривен прозорец от закалено стъкло 1,00/2,25 | бр | 1 | 1200 | 1200
124 | Стоманени капаци 1,10/1,10 на мокрите камери от черна ламарина 1,5мм с L 45х45х5 - обезмаслени, грундирани, боядисани на две ръце с авто-боя - тъмночервено. | бр | 2 | 150 | 300
125 | Алуминиева плътна входна врата 90/200 със секретен ключ | бр | 1 | 460 | 460
126 | Полагане на дренажни ПЕ тръби Ф160 на бетонова основа 50/10см | м | 70.5 | 22.6 | 1593.3
127 | Засипване ръчно с дренажен чакъл с намаляващи във височина фракции /25-63/, /5-30/, пясък | м3 | 91 | 14.5 | 1319.5
128 | Ревизионни шахти 4,50м от Ф630гофр. Тр. | бр | 4 | 910 | 3640
129 | Ревизионни шахти 3,50м от Ф630гофр. Тр. | бр | 4 | 770 | 3080
130 | РШ h=4,00м. Ф800 бет. тръба | бр | 1 | 1000 | 1000
131 | Монтаж Възвратна Клапа за канал Ф200 | бр | 1 | 350 | 350
132 | Преливна тръба Ф225/10атм ПЕ | м | 13 | 55 | 715
133 | Тръба PPR/20атм Ф63 | м | 15 | 10.7 | 160.5
134 | Преход вътрешна резба Ф63/2" | бр | 10 | 9.7 | 97
135 | Тапа 2" | бр | 10 | 1.5 | 15
136 | Тръба PPR/20атм Ф90 | м | 6 | 24.5 | 147
137 | Преход с фланец Ф90/DN80 | бр | 4 | 82 | 328
138 | Глух фланец DN80 | бр | 2 | 8.8 | 17.6
139 |  |  |  |  | 0
140 |  |  |  |  | 0
141 |  |  |  |  | 0
142 |  |  |  |  | 0
143 |  |  |  |  | 0
144 |  |  |  |  | 0
0
| Вътрешна хидроизолация на водоема - защитна система на минерална основа. ЗАБЕЛЕЖКА: Поради изисквания на ЗОП конкретни продукти не могат да бъдат посочени, но те трябва да отговарят на изискванията посочени в техническата спесификация и да отговарят критериите за най-високо европейско качество. |  |  |  | 19506 | 0
139 | Вътрешна хидроизолация на водоема - защитна система на минерална основа. ЗАБЕЛЕЖКА: Поради изисквания на ЗОП конкретни продукти не могат да бъдат посочени, но те трябва да отговарят на изискванията посочени в техническата спесификация и да отговарят критериите за най-високо европейско качество.
140 | Залагане на система от инжекционни маркучи по дължина на работната фуга между дъното и стените на резервоара, както и в стените, между отделните етапи на отливане. Инжектира се само при наличие на течове! | м | 120 | 11.6 | 1392
141 | Направа на холкери с радиус 5см, между стените и дъното както и в ъглите между стените с продукт базиран на DySC ® Технология или еквивалент. | м | 127 | 6 | 762
142 | Подова изолация с дебелина 10мм- ръчно полагане с продукт базиран на DySC ® Технология/на базата на пластинообразни алумосиликати/ или еквивалент. | м2 | 201 | 39 | 7839
143 | Стенна изолация с дебелина 8мм. - ръчно полагане с продукт базиран на DySC ® Технология/на базата на пластинообразни алумосиликати/ или еквивалент. | м2 | 302 | 31.5 | 9513
| Външни работи по водоема: |  |  |  | 38988.64 | 0
144 | Циментова замазка 2:1 за наклон на покрива | м3 | 253 | 13 | 3289
145 | Пароизолационна битумна мембрана с вграден алуминиев слой - покрив и стени | м2 | 480 | 17 | 8160
146 | Топлоизолация XPS/ екструдиран пено-полистилол/ 10см - покрив и стени | м2 | 480 | 26.3 | 12624
147 | Армирана с мрежа Ф4-20/20 циментова замазка -покрив | м2 | 253 | 14.5 | 3668.5
148 | Два пласта SBS битумни мембрани /воалит/, горната със защита от корени - долната на студено, горната на топло, при спазване правилата на застъпване. | м2 | 480 | 12 | 5760
149 | Пласт 10см пясък на покрива ръчно | м3 | 25 | 11 | 275
150 | Зидария от бетонови тухли 12/50/19см по стени за защита на воалита | м2 | 227 | 13.6 | 3087.2
151 | Циментова мазилка на вътрешни стени и таван на сухата камера | м2 | 110 | 8 | 880
152 | Циментова замазка 2:1 за наклон на под | м2 | 23.7 | 5.7 | 135.09
153 | Минерална мазилка на видими стени на стълбище - жълта | м2 | 28 | 16.3 | 456.4
154 | Мозаечни стъпала | бр. | 20 | 14 | 280
155 | Мозайка на площадките пред стълбите и междинната площадка | м2 | 5.5 | 24.4 | 134.2
156 | Бетонови шапки на стените на стълбището | м | 14.5 | 16.5 | 239.25
| Земни работи по водоема |  |  |  | 21949.5833
157 | Изкопни работи | м³ | 2285.5
158 | Отстраняване на хумус с багер на отвал | м³ | 59 | 3.963 | 233.8148
159 | Изкоп зем.почви с багер на отвал | м³ | 1045.5 | 1.4907 | 1558.5694
160 | Разриване и пробутване на земни почви с булдозер | м³ | 1104.5 | 2.3426 | 2587.3935
161 | Изкоп зем.почви с багер с натоварване на самосвал | м³ | 406 | 1.7315 | 702.9815
162 | Изкоп ср.ск.почви с багер с натоварване на самосвал | м³ | 373 | 20.8981 | 7795.0093
163 | Ръчен изкоп за подравняване на дъно | м³ | 48 | 18.4259 | 884.4444
164 | Извозване на излишна земна маса до 5 км със самосвал | м³ | 1133 | 3.6111 | 4091.3889
165 | Обратно засипване с трамбоване | м³ | 841 | 4.8704 | 4095.9815
| Бетонови,арматурни,довършителни работи и стоманени заготовки |  |  |  | 74782.9656
166 | Кофраж за подложен бетон | м² | 8 | 19.5833 | 156.6667
167 | Полагане на подложен бетон клас В 10 за основа | м³ | 35.74 | 106.213 | 3796.0513
168 | Кофраж за стени с деб. 0,30м. | м² | 564.85 | 19.5833 | 11061.6458
169 | Кофраж за стълбище | м² | 23.64 | 21.8611 | 516.7967
170 | Кофраж за стоманобетонова плоча до 20 см | м² | 248.59 | 19.2222 | 4778.4522
171 | Изработване и монтаж армировка обикновена А 1 | кг | 620 | 1.5 | 930
172 | Изработване и монтаж армировка обикновена А ІІІ | кг | 13333 | 1.54 | 20532.82
173 | Полагане на бетон клас В 25 водоплътен W=0,6, сулфатоустойчив за дъно и стени | м³ | 179.89 | 114 | 20507.46
174 | Полагане на бетон клас В 25 водоплътен W=0,6, сулфатоустойчив за стълбище | м³ | 3.56 | 114 | 405.84
175 | Полагане на бетон клас В 25 водоплътен W=0,6, сулфатоустойчив за покривна плоча | м³ | 53.69 | 114 | 6120.66
176 | Превоз на бетон с миксер на 15км | м³ | 276.95 | 14.8148 | 4102.963
177 | Бетонконтакт по стени резервоар | м² | 752.23 | 2.4907 | 1873.6099
| Ограда на резервоара |  |  |  | 6536.2917
178 | Изкоп ръчен траншеен за ограда | м³ | 9.5 | 16.4352 | 156.1343
179 | Кофраж за ограда | м² | 53.8 | 19.5833 | 1053.5833
180 | Доставка и полагане на В 15 за основа ограда | м³ | 14.3 | 110 | 1573
181 | Доставка и монтаж на стоманени тръби Ø 63мм и дълж. 160см, вкл. заваряване към планки | бр. | 38 | 5.2778 | 200.5556
182 | Доставка и монтаж на стоманени тръби Ø 63мм и дълж. 220см | бр. | 4 | 7.287 | 29.1481
183 | Доставка и монтаж на планка 100/100/5мм с 4 бр. мустаци от Ø 6,5мм с дълж. 45см | бр | 38 | 5.2037 | 197.7407
184 | Доставка и монтаж на планка 100/100/3мм | бр | 42 | 2.5556 | 107.3333
185 | Направа на ограда с поцинкована мрежа с каре 5/5см и височина 150см | м | 88 | 32.4074 | 2851.8519
186 | Доставка и монтаж на ажурна стоманена врата 350/180см лек тип, вкл. секретна брава комплект и поц.мрежа с каре 50/50мм | бр. | 1 | 256.4815 | 256.4815
187 | Доставка и монтаж на ажурна стоманена врата 100/180см лек тип, вкл. секретна брава комплект и поц.мрежа с каре 50/50мм | бр. | 1 | 110.463 | 110.463
НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ
| ВСИЧКО: |  |  |  | 265398.4896
| ДДС: | [5 empty] | 0
| СТОЙНОСТ НА ОБЕКТА: |  |  |  | 265398.4896 |  | 0
Изпълнител: