Раздел ІІ. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на инженеринг (проектиране, авторски надзор и строителство) на обект „Ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност и достъпна среда в сградата на Община Панагюрище“

- ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА:

Целта на проекта е да се ремонтира сградата на Обшина Панагюрище и да се въведат мерки за енергийна ефективност, при които класът на енергопотребление на сградата, находяща се на пл. „20-ти април“ № 13,  да се повиши от „D“ на „А“.

Планираните дейности са насочени към ремонт и обновяване на административната сграда на Община Панагюрище, като се цели чрез изпълнение на мерки за енергийна ефективност и съпътстващи строително-ремонтни дейности да се модернизира сградния фонд и да се създаде приветлива ефективна среда за работа в общинската администрация.

В резултат от въвеждането на мерките за енергийна ефективност в административната сграда, ще се допринесе за:

√ Класът на енергопотребление на сградата ще се повиши от "D" на "А";

√ Спестяване на 237,10 kWh/год. специфичен разход на енергия, в това число и намаляване на действително необходимата потребна енергия за кондициониране на сградата със 715 596 kWh/г., което представлява 78.2 % от необходимата за това топлинна и ел.енергия при сегашното състояние на сградата;

√ Екологичен еквивалент от комплексното внедряване на всички енергоспестяващи мерки е 357.89т/г. спестени емисии на CO2;

√ Подобряване комфорта на работещите и посещаващите обществената сграда и постигане на нормативно определените параметри на средата за отопление и осветление;

√ Оптимизиране на бюджетните разходи, в резултат на постигнатите икономии на енергия от изпълнените енергоефективни мерки;

√ Намаляване на въглеродните емисии от публичната инфраструктура;

√ Подобряване на експлоатационните характеристики за удължаване на жизнения цикъл на сграда;

√ Осигуряване на условия на работна  среда в съответствие с критериите за устойчиво развитие.

- СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ:

- Основни характеристики на сградата

Строежът е IV-та /четвърта/ категория съгл. чл.137, ал.1, т.4, буква „б“ от ЗУТ и  чл.8, ал.2, т.3 от Наредба №1 от 30 юли 2003г на МРРБ за номенклатурата на видовете строежи.

Сградата на Община Панагюрище е ситуирана в УПИ I-общ., кв. 98, представляващ поземлен имот с идентификатор 55302.501.2635 по КККР на гр.Панагюрище с площ 1298 m2,  и се състои от два блока – „Северен“ и „Западен“, които са обединени.

Западният блок е триетажен със сутерен, а Северният блок е двуетажен със сутерен.

В сутерена на западният блок са ситуирани котелна централа и помещения на Гражданска защита.

Сградата разполага с три входа, като централният вход на сградата е на запад и е ориентиран към централния площад на град Панагюрище. На юг е входът към служба „Местни данъци и такси“. На изток е разположен входът към залите, кабинети и офиси на първият етаж.

Вертикалната комуникация се осъществява от две двураменни и едно трираменно стълбища (по едно при всеки вход), обслужващи всички нива на сградата. Стълбището, слизащо към сутеренното ниво е еднораменно.

Административната сграда е строена на два етапа. През 1960 г. е построен западния блок, а през 1963 г. към него е пристроен северния блок. Сградата е със стоманобетонна, скелетно-гредова конструкция, монолитно изпълнение. Стоманобетонните плочи са с кръстосано - армирани и еднопосочни полета, предаващи товара си на монолитни греди.

Застроената площ на сградата по заснемане е 929,06 м2. Разгънатата застроена площ е 3 221,45м2.

В сградата ежедневно работят средно 90 служители. Ежедневно служителите в сградата се посещават от граждани  и фирми.

- Общо техническо състояние на сградата:

Съгласно приложения технически паспорт, на сградата е извършено техническо обследване, като е ползвано архитектурното заснемане на всички нива и цялостен оглед.

Сградата е с монолитна конструкция, стоманобетонови колони, греди и плочи. Външните стени са от тухлена зидария с дебелина 45 см, двустранно измазани. Вътрешните преградни стени са от керамични тухли, с дебелина 25 см и 12 см, измазани. Покривът е скатен, със стоманобетонни столици, хидроизолация и покритие от LT ламарина. Стълбищата са стоманобетонни.

В процеса на експлоатация, освен описаните ремонти, не са извършвани други съществени ремонти и промени. Предприемани са частични текущи  ремонтни дейности, свързани с поддържането и експлоатацията  на сградата.

Фундаментите са ивични и единични, стоманобетонни.

В сградата не са констатирани пукнатини, дължащи се на слягане на земната основа след извършване на строителството.

Междуетажните конструкции представляват система от стоманобетонни плочи с дебелина 15 см и греди с височини от 40 до 60 см. В плочите и гредите не са констатирани видими пукнатини и деформации. Няма обрушвания на бетона и нарушено бетоново покритие.

Стоманобетонните колони на сградата са в добро състояние. Не бяха установени недопустими повреди и деформации от действалите до сега експлоатационни натоварвания. Няма обрушено или липсващо бетоново покритие на армировката.

Фасадите са обработени с пръскана вароциментова мазилка, а на фасада „Запад“ са изпълнени и каменни и мраморни облицовки по стени и колони. По цокъла на фасада „Север“ и при входа на фасада „Юг“ е изпълнена каменна облицовка, а във всички останали участъци в зоната на цокъла е изпълнена мазилка тип „Бучарда“.

Външните ограждения не отговарят на съвременните изисквания за топлопреминаване и се налага топлоизолирането им.

Голяма част от дограмата на сградата през годините при извършваните ремонти е подменяна с алуминиева и PVC дограма, всички входни врати са алуминиеви. В блок „Север“ на първи етаж (в Зали 1, 2, 3 и 4 и офисите), както и в сутерена дограмите са стари, дървени, амортизирани и подлежащи на подмяна.

Покривът на сградата е скатен, с наклон 20 %, с външно отводняване, посредством улуци и водосточни тръби. Върху таванската стоманобетонна плоча на кота +935 са изпълнени тухлени зидове от единични тухли, завършващи със стоманобетонни пояси. Върху поясите са монтирани стоманобетонни столици. Изпълнена е обшивка от камъш, положена е топлоизолация от минерална вата 5 см и покривно покритие от поцинкована ЛТ ламарина. Покривът е в лошо състояние и има множество течове, което налага неговата подмяна.

Към днешна дата, електрическото захранване на сградата са осъществява посредством подземна кабелна линия от касета на „Електроразпределение юг” ЕАД, КЕЦ Панагюрище. Напрежението е 400 V, трифазно. Главно разпределително табло /ГРТ/ е ситуирано на първи етаж, в помещение „дежурна”, до главния вход на сградата. ГРТ е метално тип „шкаф”, монтирано на стена. Захранването му се осъществява посредством кабел САВТ4х50мм2. ГРТ е заземено и занулено. Изградена е система TN-C на електрозахранването, при която функциите на защитния и на неутралния проводник са обединени и се осъществяват от един проводник, от източника на захранване за цялата дължина на мрежата. От ГРТ се захранват радиално Етажните разпределителни табла /РТетажно/ етаж 2 и етаж 3, Разпределително табло сутерен /РТсутерен /, Разпределително табло котелно /РТкотелно/, Разпределително табло местни данъци и такси /РТданъчно/ и разпределително табло заседателна зала /РТзала/. Предпазителите на силовите консуматори, контактната и осветителна инсталации за първи етаж са винтови, със стопяема вложка и са монтирани в ГРТ.

Осветителната инсталация е изпълнена е с кабели ПВА и ПВВМ 2 х 1.5 мм2, положени скрито под мазилката. Осветителните тела са различни по вид и мощност, в по-голямата си част с луминесцентни светлоизточници. Осветлението в сградата се управлява от единични, серийни и девиаторни ключове за скрит монтаж, монтирани на височина 1.30 - 1.50 метра от пода. Цялата осветителна инсталация с изключение на „Заседателна” зала и помещения „архив“ е стара и амортизирана. Голяма част от осветителните тела са неработещи или липсващи светлоизточници и незаземени корпуси. В коридорите и сутерена на сградата не е осигурена нормена осветеност, съгласно действащите нормативи. Ключовете за включване на осветлението са монтирани на височина над един метър в разрез с действащите наредби.

Силовата /контактна/ инсталация е изградена е от двужилни и четири жилни кабели, което възпрепятства монтирането на дефектнотокови защити в разпределителните табла, за контактните излази, като защитна мярка за индиректен допир. Силовата инсталация има компрометирани участъци с нарушена изолация на кабелите по цялата си дължина. Броя на контактите за общо предназначение спрямо типа на помещенията е недостатъчен.

За топлоизточник се ползва съществуваща котелна централа, разположена в котелно помещение в сутерена на сградата. Монтиран е водогреен котел тип “COMMODORE PLUS 234(9)” с мощност 350 kW. Същият е окомплектован с нафтова горелка „RIELLO RL 44 MZ“ с мощност 155 / 235 + 485 kW. Котелът е пригоден да работи с дизелово гориво. Управлението на котела и горелката е посредством термостатно (механично) котелно табло. Отоплителната инсталация е двутръбна, водна, с температура на водата 80/60° С. Изградена е водно - помпена отоплителна инсталация, лъчева система - долно разпределение. Отоплителните тела са стар тип чугунени радиатори.

Част от помещенията са климатизирани. В ритуалната зала е монтиран колонен кпиматик, тип:ЦЗ Р05АН 48 kBTU с отоплителна мощност 14060 W и охладителна 13480 W.В заседалната зала има монтирани климатизатори за канален монтаж.

- ОБХВАТ НА ПОРЪЧКАТА- видове дейности:

В обхвата на обществената поръчка са включени следните дейности: ПРОЕКТИРАНЕ- изготвяне на работен инвестиционен проект съгласно задание за проектиране, СТРОИТЕЛСТВО – изпълнение на предвидените в инвестиционния проект СМР, АВТОРСКИ НАДЗОР – упражняване на авторски надзор по ЗУТ по време на строителството.

- Проектиране:

С работния инвестиционен проект следва да се изяснят конкретните проектни решения в степен, осигуряваща възможност за цялостно изпълнение на всички видове СМР на обекта, както и да се дадат проектни решения, които осигуряват съответствието с изискванията към строежите по чл. 169 от ЗУТ.

Проектирането е еднофазно и включва изготвяне на работен инвестиционен проект, на база Доклада от извършено обследване за енергийната ефективност на сградата, Архитектурното заснемане и Доклада за  техническо обследване на сградата, като инвестиционният проект следва да обхваща всички задължителни и препоръчителни мерки предписани в двата доклада. Проектът да се изготви при спазване на изискванията на Наредба №4/2001 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти за фаза работен проект.

- СМР

Изпълнението на строително-монтажни работи се извършва по одобрен, работен инвестиционен проект, изготвен в рамките на обхвата на обществената поръчка при спазване на действащото законодателство. Изпълнението на СМР се извършва в съответствие с част трета „Строителство” от ЗУТ и започва след издаване на разрешение за строеж от компетентния орган.

- Авторски надзор

Изпълнителят ще осъществява авторски надзор съобразно изискванията на чл. 162 от ЗУТ и договора за изпълнение. С осъществяването на надзор от проектантите - автори на отделни части на работния  инвестиционен проект, се гарантира точното изпълнение на проекта, спазването на архитектурните, технологичните и строителните правила и норми, както и подготовката на проектната документация за въвеждане на обекта в експлоатация.

- ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПРОЕКТ ВЪВ ФАЗА РАБОТЕН ПРОЕКТ:

Ръководейки се от целта на проекта – въвеждане на мерки за енергийна ефективност, при които класът на енергопотребление на общинска сградата, находяща се на пл. „20-ти април“ № 13 да се повиши от „D“ на „А“, водещо в процеса на проектиране е предвиждане на посочените в доклада за енергийно обследване мерки.

Мерките по енергийна ефективност следва да включват:

Мярка за енергоспестяване С1:   Въвеждане на енергоспестяващо осветление - Демонтаж на съществуващите осветителни тела. Доставка и монтаж на осветителни тела с енергоспестяващи светодиодни лампи във всички помещения на сградата, датчици на движение съгласно изработеният инвестиционен проект. Подмяна на ключове, кабели и проводници в съотвтествие с действащата нормативна уредба.

Мярка за енергоспестяване С2: Въвеждане на енергийно – ефективна VRF система за кондициониране на сградата - Демонтаж на вътрешна отоплителна инсталация: радиатори и тръбопроводи; Съоръженията в котелната централа се демонтират или се запазват по решение на собственика.- Доставка и монтаж на VRV (VRF) система за кондициониране на помещенията  на първия, втория и трети етажи, включително обитаеми и ползваеми помещения в сутерена. Системата се състои от няколко външни тела и вътрешни тела – като вида и начина на монтаж на вътрешните тела ше се определеи в инвестиционният проект в зависимост от предназначението на помещенията.

Мярка за енергоспестяване B1: Подмяна на дограма на фасадните стени - Подмяна на съществуващите дървени и стар тип PVC/Al прозорци (общо 465 m2)  с PVC/стъклопакет с ниско енергийно стъкло;  мин. дебелина на стъклопакета  - 32 mm, мин. дебелина на PVC профила - 70 mm. Общият коефициент на топлопреминаване на цялата сглобка трябва да бъде   U ≤ 1.40 W/m2K. Минимум едното крило да е отваряемо  с двуосов механизъм и да е с мрежа против насекоми. Подмяна на съществуващите Al и  дървени врати (общо 27 m2) с Al профил с прекъснат термомост с мин. дебелина на термомоста - 20 mm/плътен термопанел (за входни врати)/стъклопакет с ниско енергийно стъкло;  мин. дебелина на стъклопакета  - 32 mm,. Общият коефициент на топлопреминаване на цялата сглобка трябва да бъде   U ≤ 1.70 W/m2K. Прозорците на западната, северната, южната и източна фасади, принадлежащи към стени Тип 2, Тип 3 и Тип 4, следва да бъдат оразмерени и монтирани по такъв начин , че да има достатъчно място от ширината на профила за да се монтират препоръчаните дебелини на топлоизолационните материали от въшната страна и вътрешна страна на стени Тип 3 и Тип 4. Монтират се алуминиеви подпрозоречни поли. Дограмите разположени между колоните е необходимо да се предвидят с по-малки размери, за да може да се изпълни обръщането на прозорците съгласно препоръките за енергоспестяващите мерки.

Мярка за енергоспестяване B2:  Топлинно изолиране на външни стени - Доставка и монтаж от външната страна на  фасадните стени (Тип 1 – стените с външна мазилка) на 894 m2 графитен EPS, с коефициент на топлопроводност λ = 0.031 W/mK и d = 8 cm. След монтажа на топлоизолацията се изпълнява шпахловка и мазилка. Доставка и монтаж от вътрешната страна на фасадните стени (Тип 2 – фасада запад) на 203 m2 минерална вата, с коефициент на топлопроводност λ = 0.035 W/mK и d = 8 cm. След монтажа,  топлоизолацията се затваря с гипсокартон. Топлинната изолация на този тип стена следва да се съгласува с изпълнението на ЕСМ С2. Доставка и монтаж от вътрешната страна на фасадните стени (Тип 3 –  вътрешните чело и страници на колони с мраморна облицовка на фасада запад) на 168 m2 минерална вата, с коефициент на топлопроводност λ = 0.035 W/mK и d = 5 cm. След монтажа,  топлоизолацията се затваря с гипсокартон. Доставка и монтаж от външната страна на  фасадните стени (Тип 4 – колоните с външна мазилка) на 247 m2 графитен EPS, с коефициент на топлопроводност λ = 0.031 W/mK и d = 5 cm. След монтажа на топлоизолацията се изпълнява шпахловка и мазилка.  Обръщане на страници на прозорци, след монтажа на външната топлоизолация по стени – доставка и монтаж 400 m2 XPS, с коефициент на топлопроводност λ = 0.030 W/mK и d = 2 cm, по външни и вътрешни страници на дограмата, шпакловъчна смес –включително необходимите материали, ъглови профили, подпрозоречни поли и дъски, мазилки и боядисване, в съответствие със строителната технология. При фасади „Изток“, „Север“ и „Юг“, се предвижда топлоизолирането да се извърши външно, а при фасада „Запад“ - вътрешно, за да се запазят каменните и мраморни облицовки по стените и колоните, както и облика на сградата.

Мярка за енергоспестяване B3: Топлинно изолиране на  покрив - Като задължителна мярка в Техническият паспорт на сградата е записано: Да се демонтира съществуващата покривна конструкция и да се изпълни нова дървена покривна конструкция“. При изпълнението на реконструкцията на покривната конструкция да се изпълни съгласувано ЕСМ В3. Доставка и монтаж горната страна на таванската плоча на покрив Тип 1, 926 m2, минерална вата, с коефициент на топлопроводност λ = 0.037 W/mK и d = 12 cm; клас реакция на огън съгласно чл. 14 (4) от Наредба № Iз-1971/ 29.10.2009 г. След монтажа на топлинната изолация се изпълнява армирана циментова замазка. Доставка и монтаж от вътрешната страна на надзида на западната фасада на покрив Тип 1 на 32 m2  графитен EPS, с коефициент на топлопроводност λ = 0.031 W/mK и d = 8 cm. Доставка и монтаж от външната страна на  надзида на покрив Тип 1 по останалите фасади на сградата на 95 m2 графитен EPS, с коефициент на топлопроводност λ = 0.031 W/mK и d = 8 cm. След монтажа на топлинната изолация се изпълнява шпахловка и мазилка. Съпътстващи дейности: подмяна на водосточни тръби, казанчета, оформяне на чела и козирки, ламарини, хидроизолации, реконструкцията на покрива и др. да се включат в оценката на разходите, които са предмет на проектиране и оценка на цялостния инвстиционен проект.  Изпълнението на мярката да се съгласува с изпълнението на мълниезащитна инсталация за сградата, след реконструкцията на покрива.

Мярка за енергоспестяване B4: Топлинно изолиране на под – външни стени на отопляем сутерен - Доставка и монтаж от външната страна на външните стени на отопляемия сутерен на,  на 61 m2 XPS, с коефициент на топлопроводност λ = 0.030 W/mK и d = 10 cm. След монтажа на топлоизолацията се изпълнява шпахловка и защитно покритие (каменна облицовка, мозайка, др.).

Техническите мерки, предвидени в Окончателния доклад от техническото обследване, включват:

- Част „Архитектура“ и част „Конструктивна“

Задължителни мерки

- Преустройство на първия етаж, включващо: възстановяване на връзката между коридора на служба „Местни данъци и такси“ и централното фоайе; премахване на съществуващите „Каси и регистрация“ и обособяване на помещения за „Фронт офис“ в който ще се обслужват всички граждани на едно място, без да се налага да се обикаля по кабинетите из цялата сграда. С изпълнението на преустройството ще се постигне обединяване на целия първи етаж, гражданите ще се обслужват в новоизградения „Фронт офис“.

- Подмяна на входни врати, на първия етаж на западния блок, които да бъдат автоматични, с датчик за движение.

- Обособяване на санитарен възел за хора с увреждания, на първия етаж, отговаряща на всички изисквания на Наредба № 4/01.07.2009 г.

- Осигуряване на три места за паркиране, като е необходимо да се разположат в непосредствена близост до достъпния вход и да се обозначат с пътен знак Д21 „Инвалид“ в съответствие с Наредба № 18 от 2001 г. за сигнализация на пътища с пътни знаци. Подходящо място е паркинга в южната част на сградата, поради непосредствената близост до съществуващите рампи

- Демонтаж на съществуващата покривна конструкция и да се изпълни нова дървена покривна конструкция, като се предвиди изцяло нова система за хидроизолиране и водоотвеждане, вкл. улуци и водосточни тръби. Водоотвеждането на югоизточния скат на покрива, както и стрехата навлизат в имот УПИ-П-4141, което е недопустимо и се налага в този участък стрехата да се премахне, а новопроектираният покрив да се предвиди двускатен с надграждане на надзида с височина минимум 30 см над покривните повърхности.

- Преустройство на мъжките тоалетни по всички етажи - съществуващите тоалетни са прекалено тесни, което налага да се уширят като се премахнат зидовете между тоалетните и умивалните на мъжките тоалетни и да се изпълнят наново. Новите зидове да се изпълнят изнесено към умивалните минимум с 20 см.

- Обособяване на помещения в сутерена за облужващия персонал и да се ремонтира и възстанови тоалетния възел.

- Вентилация в сутерена и хидроизолиране на сутеренните стени.

- Основен ремонт на неремонтираните санитарни възли, като се изпълнят нови облицовки, настилки и оборудване. Преди монтажа на облицовките да се подменят старите водопроводни арматури и след това да се изпълни новата облицовка .

- Подмяна на интериорни врати в сградата.

- Прозорците на втория етаж на блок „Север“ на северната и южната фасада да се предвидят с по-малки габаритни размери, за да се затвори и топлоизолира зоната граничеща с касетирания окачен таван. За целта е необходимо да се поставят или изпълнят на място стоманобетонни щурцове, да се доиззида горният отвор с газобетонни блокчета и да се изпълни цялата топлоизолационна система, която се предвижда за останалата част от сградата. Съществуващите прозорци са с височина 380 см. За изпълнението на тази мярка е препоръчително новите прозорци да са с височина 175 - 180 см .

- Подовите настилки (паркет, ламиниран паркет, балатум) в помещенията са силно амортизирани и захабени. По коридори и стълбища мозайката е напукана, на места износена. Да се предвидят нови подови настилки от гранитогрес в помещенията, коридорите и стълбищата.

- Вътрешни строително монтажни работи в помещенията и коридорите, включващи гипсови шпакловки, окачени тавани, боядисване с латекс по стени и тавани, обръщане при интериорни врати и др.

Препоръчителни мерки

- Почистване на каменната и мраморна облицовка на фасада „Запад“

- Демонтиране и изпълнение на нови надписи на централен вход на фасада „Запад“

- Част „ВиК“

- Подмяна главна хоризонтална канализационна мрежа

- Част „Електро“

- Проектиране и изграждане на нови разпределителни табла със съвременна апаратура, в съответствие с „Наредба № 3 за устройството на електрическите уреди и електропроводните линии” от 15.01.2005г. и „Наредба № 1 за проектиране, изграждане и поддръжка на електрически уредби за ниско напрежение в сгради” от 19.09.2010 г. Проектиране и изграждане на нови разпределителни табла със съвременна апаратура, в съответствие с „Наредба № 3 за устройството на електрическите уреди и електропроводните линии” от 15.01.2005г. и „Наредба № 1 за проектиране, изграждане и поддръжка на електрически уредби за ниско напрежение в сгради” от 19.09.2010 г.

- Проектиране и изграждане на нова силова инсталация, в съответствие с „Наредба № 3 за устройството на електрическите уреди и електропроводните линии” от 15.01.2005 г. и „Наредба № 1 за проектиране, изграждане и поддръжка на електрически уредби за ниско напрежение в сгради” от 19.09.2010 г. и стандарт „БДС EN 12464-1:2011” или еквивалент.

- Проектиране и изграждане на евакуационно осветление с автономно захранване, съгласно с „Наредба №3 за устройството на електрическите уреди и електропроводните линии” от 15.01.2005 г. и „Наредба 1з-1971 за строително- техническите правила за осигуряване на безопасност при пожар” от 01.12.2014 г.

- Проектиране и изграждане на пожароизвестителна инсталация с автономно захранване, съгласно с „Наредба №3 за устройството на електрическите уреди и електропроводните линии” от 15.01.2005г. и „Наредба 1з-1971 за строително-техническите правила за осигуряване на безопасност при пожар” от 01.12.2014 г.

- Проектиране и изграждане на нова мълниезащитна уредба с изпреварващо действие в съответствие с „Наредба №4 за мълниезащита на сгради, външни съоръжения и открити пространства” от 22.01.2011 г. и стандарт „БДС EN 62305-1:2011 или еквивалент.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРОЕКТА:

Част Архитектура:

В проектната документация да се опишат подробно текущото състояние на основните елементи на сградата (стени, подове, покриви, покривна конструкция, вътрешна и външна дограма, вертикална комуникация – външни и вътрешни стълбища, инженерна инфраструктура, околно пространство) и да се отбележат мерките, предприети за основен ремонт. Тези мерки да бъдат подробно отразени в съответната графична част.

В проекта трябва  да се заложат всички мерки, описани в докладите за резултата от обследването на сградата, а също и такива, възникнали допълнително във времето след изготвяне на докладите.

Проектът по част „Архитектура“ да съдържа:

- Обяснителна записка;

- Чертежи и детайли в необходимия обем.

Част Конструкции:

Проектът по част „Конструктивна“ да съдържа:

- Обяснителна записка;

- - Чертежи и детайли в необходимия обем.

Част Електро:

Проектът да включва:

Проектиране и изпълнение на ново енергоспестяващо осветление, което да замени съществуващото – предимно луминисцентни лампи и тези с нажежаема жичка, при запазване не светлинния поток върху единица площ и се увеличи светлинния добив.

За контрол и спестяване на разходите за електроенергия за осветление в работните помещения, коридорите и общите части, да се предвидят датчици (сензори) за присъствие. Осветлението да  се включва автоматично, щом нивото на осветеност падне под необходимото, но само при наличието на присъствие в помещение. Да се предвиди опция за ръчно включване при необходимост. Управлението на осветлението да се проектира със стандартен протокол за комуникация (KNX, DALI или еквивалент).

Проектиране и монтаж на аварийно евакуационно осветление в съответствие с изискванията на чл. 55 от Наредба Iз – 1971/2009 г.  Към проекта да се приложат светлотехническите изчисления за избраните осветителни тела.

Да се спазват изискванията на Наредба №3/09.06.2004 г. за устройство на електрически уредби и електропроводните линии; Наредба №Із-1971/29.10.2009 г. за строително-техническите правила и норми за осигуряване при пожар; Наредба №8/28.07.1999 г. – Правила и норми за разполагане на технически проводи и съоръжения в населени места;  Наредба №4/22.12.2010 г. за мълниезащита на сгради, външни съоръжения и открити пространства.

Проектът по част „Електро“ да съдържа:

- Обяснителна записка;

- Чертежи и детайли в необходимия обем.

Част ОВК:

Проектиране на VRV (VRF) система за кондициониране на помещенията.

Проектната разработка да отговаря на Наредба №4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и Наредба №15 за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия.

Проектът по част „ОВК“ да съдържа:

- Обяснителна записка;

- Чертежи и детайли в необходимия обем.

Част ЕЕ:

Изготвянето на инвестиционен проект по част „Енергийна ефективност“ да бъде извършено съгласно изискванията на действащите към момента нормативни разпоредби:

- „Закон за енергийната ефективност” - Oбн. ДВ. бр.35 от 15 Май 2015г., изм. ДВ. бр.27 от 27 Март 2018г.

- „Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност на сгради“ (Загл. изм. - ДВ, бр. 85 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2015 г., в сила от 15.07.2015 г.), изм. и доп. ДВ. бр.93 от 21 Ноември 2017г.

- „Наредба № Е-РД-04-2 от 22 януари 2016 г. за показателите за разход на енергия и енергийните характеристики на сградите“, В сила от 07.03.2016 г., Обн. ДВ. бр.10 от 5 Февруари 2016г.

- „Закон за енергията от възобновяеми източници”, в сила от 03.05.2011 г., изм. ДВ. бр.58 от 18 Юли 2017г.

- „Закон за устройство на територията", изм. и доп. ДВ. бр.21 от 9 Март 2018г.

- „Наредба № Iз-1971 от 29 октомври 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар, В сила от 05.06.2010 г., изм. и доп. ДВ. бр.1 от 3 Януари 2017 г.

Съдържанието на част "Енергийна ефективност" на инвестиционния проект на фаза работен проект да е съобразено с изискванията на чл.27, ал.1, т.2 от Наредба 7 от 2004 г. за енергийна ефективност на сгради (Изм.- ДВ, бр. 85 от 2009 г., изм.- ДВ, бр. 27 от 2015 г., в сила от 15.07.2015 г.):

1. Описание на сградата, включващо предназначение, местонахождение, ориентация, режими на обитаване, общи геометрични характеристики, в т.ч. отопляема/охлаждана площ и обем на сградата, геометрични и топлофизични характеристики на ограждащите конструкции, систематизирани по видове и по небесна ориентация;

2. Данни за характерни параметри на външния въздух и параметри на вътрешния климат в зависимост от категорията на топлинната среда и режимите на обитаване на сградата;

3. Зони на сградата (отоплявани и/или охлаждани) с режимите им на обитаване, определени по критериите в т. 3.1.2.1 на приложение № 3 от Наредба 7 за енергийна ефективност на сгради;

4. Проектно допускане/условия за среднопретеглен брой на обитателите (в т.ч. и потенциалните посетители), определен като едновременно дневно присъствие;

5. Систематизирано описание на източниците на топлинни печалби в сградата/зоните по функционални групи и заложените за тях проектни условия за режими на работа и едновременни мощности;

6. Съставяне на енергиен баланс на сградата по системи, разходващи енергия (отопление, вентилация, охлаждане, осветление, горещо водоснабдяване, уреди, потребяващи енергия);

7. Оценка на потенциала и на ефективността на избраните енергийни източници за сградата, в т.ч. възобновяеми;

8. Изчисляване на специфичния годишен разход на енергия по потребна и по първична енергия; представяне на разхода на потребна енергия по компоненти на топлинния и енергиен баланс; определяне на класа на енергопотребление на сградата по първична енергия и доказване изпълнението на нормативното изискване за съответната сграда по приложимата скала на енергопотребление.

Изготвянето на инвестиционен проект по част „Енергийна ефективност“ да бъде извършено в съответствие с представено обследване за енергийна ефективност.

С проектното решение да се гарантират минимални разходи за функциониране и поддръжка на сградата.

Проектът по част „ЕЕ“ да съдържа:

- Обяснителна записка;

- Чертежи и детайли в необходимия обем.

Част ВиК:

Проектът по част „ВиК“ да съдържа:

- Обяснителна записка;

- Чертежи и детайли в необходимия обем.

Да се спазват изискванията на Наредба №4/2005г. за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни ВиК инсталации.

Част Пожарна безопасност:

Да се предвидят необходимите мерки за пожарна безопасност на сградата.

При изготвянето на проекта да се спазват изискванията на Наредба Із-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на бeзопасност при пожар.

Да се спази изискването на чл.40, ал.3 от Наредба № Із-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на бeзопасност при пожар, като се съобрази посоката на отваряне на вратите с пътя за евакуация.

Да се монтира оповестителна уредба, съгласно чл. 56 от Наредба № Із-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на бeзопасност при пожар.

Покривната част да се приведе в съответствие с изискванията на Наредба № Із-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на бeзопасност при пожар.

Полаганата топлоизолация да се изпълнява, съгласно изискванията на чл.14 от Наредба № Із-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на бeзопасност при пожар.

Да се предвиди необходимостта от отделянето на помещенията с различна функционална пожарна опасност.

Проектът по част „ПБ“ да съдържа:

- Обяснителна записка;

- Чертежи и детайли в необходимия обем.

Част План за безопасност и здраве съгласно чл. 9 и чл. 10 от Наредба №2/2004 г.

Част План за управление на строителните отпадъци съгласно чл. 11 от ЗУО.

Част Сметна документация:

Всяка част на работния инвестиционен проект трябва да съдържа подробна количествена сметка, подписана от отговорния проектант за необходимите за реализацията й строително–монтажни работи (демонтажни и монтажни), както и самостоятелна спецификация на необходимите материали и оборудване, без посочване марки на изделията  и имена на производител.

За всяка част да се изготви отделна КСС с анализ на цени.

Да се изготви и обобщена количествено-стойностна сметка по УСН или ТНС или СЕК. Единичните цени на предвидените СМР да се определят по осреднени разходни норми и пазарни цени на часови ставки, материали и механизация, вкл. допълнителни разходи и печалба в строителството към момента на изготвянето им.

КС и КСС да са в табличен вид, позволяващ проследяване на изчисленията. Да се приложат и анализи на цени за отделните СМР, изготвени във основа пазарни цени. Сметките да са подписани от водещия проектант. Да се представят на хартиен и електронен носител, във формат Excel.

Изисквания за представяне на проекта

Работният  инвестиционен  проект да се представи в 5 екземпляра на хартиен носител и два на  магнитен  и  всяка проектна част на работния проект следва да съдържа:

- чертежи и детайли, по които може да се изпълняват отделните видове СМР  в следните препоръчителни мащаби:

- ситуационно решение - в М 1:500

- разпределения и разрези в М1:50

- фасади – М1:100

- детайли - в М 1:20, М 1:5 и М 1:1;

- други чертежи - в подходящ мащаб, в зависимост от вида и спецификата на обекта;

- обяснителна записка, поясняваща предлаганите проектни решения, към която се прилагат издадените във връзка с проектирането документи и изходни данни;

- изчисления, обосноваващи проектните решения (където е приложимо);

- подробна количествена и количествено-стойностна сметка с анализи на цени;

- спецификация на предвидените за влагане строителни продукти (материали, изделия, комплекти и системи) с технически изисквания към тях в съответствие с действащи норми и стандарти.

Други условия

Проектантите се задължават да упражняват авторски надзор и методическо ръководство със свои специалисти по време на изпълнение на строително-монтажните работи.

Нормативна уредба

Инвестиционният проект трябва да отговаря на изискванията на всички действащи нормативи, свързани с проектирането, строителството и оценяване съответствието на строителните продукти.

Изготвянето на работен инвестиционен проект да бъде извършено съгласно представените обследвания и архитектурното заснемане  на сградата.

Изготвянето на РИП да е в съответствие с «Допустими дейности по Инвестиционен приоритет „Енергийна ефективност в административни и жилищни сгради” на Оперативна програма «Региони в растеж» 2014-2020 г. както следва:

1. Дейности по конструктивно възстановяване/усилване, които са предписани като задължителни в техническото обследване на жилищни сгради, студентски общежития и административни сгради на държавната и общинската администрация;

2. Изпълнение на мерки за енергийна ефективност, които са предписани като задължителни за сградата в обследването за енергийна ефективност на жилищни сгради, на студентски общежития и на административни сгради на държавната и общинската администрация:

а/ По външните сградни ограждащи елементи:

- подмяна на дограма (прозорци, врати, витрини и др.);

- топлинно изолиране на външните ограждащи елементи (външни стени, покриви, подове и др.).

б/ По системите за поддържане на микроклимата:

- основен ремонт, модернизация или подмяна на локални източници на топлина/котелни стопанства или прилежащите им съоръжения, вкл. смяна на горивната база при доказан енергоспестяващ и екологичен ефект;

- изграждане на системи за оползотворяване на енергията от възобновяеми източници за енергийните потребности на сградата, ако това е технически възможно и икономически целесъобразно;

- ремонт или подмяна на системите за отопление, охлаждане и вентилация на сградата за повишаване на енергийната ефективност;

- реконструкция на вертикалната система за отопление в хоризонтална;

- ремонт или подмяна на електрическата инсталация и изпълнение на енергоспестяващо осветление;

- инсталиране на система за автоматично централизирано управление на топлоподаването при локални източници;

- инсталиране на система за автоматизирано централизирано управление на осветлението;

- газифициране на сгради (монтиране на газов котел и присъединяване към градска газоразпределителна мрежа, когато е налична в близост до сградата;

- мерки за повишаване на енергийната ефективност на асансьорите.

3. СМР на жилищни сгради, студентски общежития и административни сгради на държавната и общинската администрация, които обхващат: ремонт на покрив; подмяна на асансьори; ремонт на стълбищна клетка, площадки, коридори, асансьори и др., могат да бъдат финансирани само ако сградата постигне най-малко клас на енергопотребление „С“ и минимум 60% енергийни спестявания.

4. Съпътстващи строителни и монтажни работи, свързани с изпълнението на мерките за енергийна ефективност и възстановяване на първоначалното състояние, нарушено в резултат на обновяването.

5. Обследвания за енергийна ефективност (вкл. оценка на разходната ефективност за инвестицията) и технически обследвания на съществуващи жилищни сгради, студентски общежития и административни сгради на държавната и общинска администрация;

6. Подобряване достъпа за лица с увреждания до гореспоменатите сгради;

Съгласно допустимите дейности по Инвестиционен приоритет „Енергийна ефективност в административни и жилищни сгради” на Оперативна програма «Региони в растеж» 2014-2020 г, интервенциите за административни сгради на общинската и държавната администрация следва да включват  всички задължителни енергоспестяващи мерки, предписани в обследването за енергийна ефективност, в т.ч. мерки за оползотворяване на възобновяеми енергийни източници (при доказана техническа осъществимост и икономическа целесъобразност), които водят до съответствие на сградата с нормативните изисквания за енергийна ефективност - най-малко клас на енергопотребление „С“ и всички задължителни мерки, предписани в техническото обследване.

Всички проекти следва да включват мерки, насочени към подобряване на достъпа на хора с увреждания до сградите, в съответствие с изискванията на Наредба №4 от 01.07.2009г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания.

В тази връзка на 1 етаж в западен блок да се обособят 2 работни помещения с работни места за хора с увреждания, както и поради техническа невъзможност за изграждане или монтиране на съоръжения, осигуряващи достъп до 2 и 3 етаж на сградата, да бъде осигурено мобилно устройство за изкачване на стълби за инвалидни колички – стълбищен верижен подемник.

Забележка: За сградата са направени енергийно и техническо обследване, като в резултат на тях са изготвени технически паспорт и сертификат за енергийните характеристики на сграда в експлоатация (приложени към документацията за обществената поръчка).

Всички мерки по енергийна ефективност да се заложат  на база енергийното обследване.

- ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СТРОИТЕЛСТВОТО.

Техническото изпълнение на строителството трябва да бъде изпълнено в съответствие с изискванията на българската нормативна уредба, техническите спецификации на вложените в строежа строителни продукти, материали и оборудване, и добрите строителни практики в България и в Европа.

Предписанията на Техническата спецификация се прилагат за всички, предвидени в РИП работи, съответно попадащи и в обсега на настоящата поръчка.

Съгласно Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, основните изисквания към строежите по чл. 169 от ЗУТ са изискванията, при изпълнението на които се постига осигуряване на безопасността и здравето на хората, безопасността на домашните животни и опазването на околната среда и имуществото и които се отнасят до предвидими въздействия.

Строежът трябва да бъде изпълнен по такъв начин, че да не представлява заплаха за хигиената или здравето на хората, както и да опазва околната среда.

- Изисквания към доставка на материалите и оборудването.

Доставката на всички продукти, материали и оборудване, необходими за изпълнение на строителните и монтажните работи е задължение на Изпълнителя.

В строежите трябва да бъдат вложени материали, определени в проектите, отговарящи на изискванията в българските и/или европейските стандарти.

Изпълнителят предварително трябва да съгласува с Възложителя всички влагани в строителството материали, елементи, изделия, конструкции и др. подобни. Всяка промяна в одобрения проект следва да бъде съгласувана и приета от Възложителя.

Не се допуска влагането на неодобрени материали и оборудване. Такива ще бъдат отстранявани от строежа и заменяни с материали и оборудване, одобрени по нареждане на Възложителя.

На строежа следва да бъдат доставени само строителни продукти, които притежават подходящи характеристики и само такива, които са заложени в проектите със съответните им технически характеристики, съответстващи на техническите правила, норми и нормативи, определени със съответните нормативни актове за проектиране и строителство.

Всяка доставка се контролира от консултанта, упражняващ строителен надзор на строежа.

- Стандарти за работата и за материалите

Предоставянето на работата и на материалите трябва да бъде по стандарт, специфициран в настоящата Техническа спецификация или РИП. Ако не е направено описание в тази спецификация, тогава работата и материалите ще бъдат по стандарт, не по-нисък от подходящото издание на БДС или друг равностоен стандарт.

Когато Изпълнителят предложи други национални или официално издадени стандарти на други страни, които осигуряват равно или по-високо качество от специфицираните стандарти и норми, те трябва да бъдат предварително приети и писмено одобрени от Възложителя. Разликите, между специфицираните стандарти и предлаганите алтернативни стандарти, трябва да бъдат писмено описани от Изпълнителя и представени поне 15 дни преди датата, на която Изпълнителят желае да получи одобрението за влагане. Когато, предлаганите разлики не могат да осигурят равно или по-високо качество, Изпълнителят се задължава да спазва специфицираните в проектната документация стандарти.

- Оборудване за извършване на  изпитвания

За всички необходими изпитвания на материалите, изделията и за дейностите по окачествяване на изпълнените работи Изпълнителят трябва да подготви и да осигури  подходящо оборудване за извършване на специфицираните изпитвания.

Лабораторното оборудване трябва да бъде в съответствие с изискванията на специфицираните стандарти. То трябва да позволява извършването на различни опитни процедури и изпитвания, съгласно клаузите на съответните стандарти и на тази Техническа спецификация.

Когато Изпълнителят не успее сам да набави част или цялото оборудване, то необходимите изпитвания трябва да бъдат извършвани от лицензирана независима лаборатория за негова сметка.

- Общи задължения на Изпълнителя на СМР

Изпълнителят е задължен да изпълни възложените работи и да осигури работна ръка, материали, строителни съоръжения, заготовки, изделия и всичко друго необходимо за изпълнение на строежа.

Изпълнителят точно и надлежно трябва да изпълни договорените работи според одобрения от Възложителя работен инвестиционен проект в качество, съответстващо на нормативните стандарти. Да съблюдава и спазва всички норми за предаване и приемане на СМР и всички други нормативни изисквания. При възникнали грешки от страна на Изпълнителя, същият следва да ги отстранява за своя сметка до задоволяване исканията на възложителя и до приемане на работите от негова страна и от съответните държавни институции.

Изпълнителят трябва да осигури и съхранява Заповедната книга на строежа. Всички предписания в Заповедната книга да се приемат и изпълняват само ако са одобрени и подписани от посочен представител на Възложителя. Всяко намаление или увеличение в обемите, посочени в договора, ще се обявява писмено и съгласува преди каквато и да е промяна в проекта и по-нататъшното изпълнение на поръчката и строителството.

Изпълнителят е длъжен да спазва изискванията на нормативните документи в страната по безопасност и хигиена на труда, пожарна безопасност, екологични изисквания и други свързани със строителството по действащите в страната стандарти и технически нормативни документи за строителство.

Участниците в строителния процес и техните основни задължения са определени в Закона за устройство на територията (чл. 160-166). Конкретните задължения на участниците в строителния процес по отношение на здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) са определени  в Наредба №2 за ЗБУТ при СМР от 2004г. (чл.5, 6 и 7). Основно действащо и отговорно лице по отношение на здравословните и безопасни условия на труд по време на изпълнението на строежа е Възложителят, който ще осигурява:

- площадката и безопасни подходи към нея;

- необходимите проекти, в т.ч. и ПБЗ

- координатори (физически лица) по безопасност и здраве

Възложителят възлага на изпълнителя на СМР да осигурява ЗБУТ на обекта. Възлага и отговорностите за информационна табела по чл. 13 на Наредба №2 от 2004г. за осигуряване на ЗБУТ при извършване на СМР; за гаранцията, че с изпълнението на обекта са спазени изискванията за безопасност при всички етапи от строителството; за гаранцията, че техническата инфраструктура (водопровод, електропроводи, канализации и т.н.), попадащи в зоната на строителната площадка, са ясно означени.

По време на изпълнение на строителните и монтажните работи Изпълнителят трябва да спазва изискванията на Наредба № 2 от 2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, както и по всички други действащи нормативни актове и стандарти относно безопасността и хигиената на труда, техническата и пожарната безопасност при строителство и експлоатация на подобни обекти, а също и да се грижи за сигурността на всички лица, които се намират на строителната площадка.

Изпълнителят ще бъде отговорен за спазване на всички изисквания по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в съответствие с приложимите нормативни документи, изискванията в проекта и инструкциите в рамките на правомощията на последния. Изпълнителят ще назначи и „Координатор по ЗБУТ” за обекта и ще му осигури възможност за ефективно упражняване на правомощията му по приложимите нормативни актове.

Изпълнителят също така ще бъде отговорен за такава организация на изпълнението на СМР, както и на строителната площадка, при която да се елиминират рисковете за трети лица. В частност, Изпълнителят ще осигури ограждане и сигнализиране на строителната площадка и други подходящи мерки за безопасност.

Изпълнителят ще координира своите планове по безопасност с представители на експлоатационните дружества на техническата инфраструктура по отношение на работите, свързани с техни съоръжения и инфраструктура.

- Изисквания относно опазване на околната среда по време на строителството.

В съответствие с Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали, приета с ПМС 267 от 05.12.2017 г., обн. ДВ бр. 98 от 8.12.2017 г., г. преди стартиране на строително – монтажните работи.

Влагането на рециклирани строителни материали и/или третирани строителни отпадъци за материално оползотворяване в обратни насипи ще се извършва съгласно чл. 13 от Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали и при спазване на сроковете по Приложение № 10 от Наредбата.

Контролът по изпълнение на плана за управление на СО ще се осъществява от определено от Възложителя отговорно лице и консултанта, упражняващ строителен надзор на обекта. Изпълнителят ще бъде отговорен за спазване на всички изисквания по опазване на околната среда от неблагоприятни въздействия по време на изпълнението на СМР.

При изпълнение на строителните и монтажните работи, Изпълнителят трябва да ограничи своите действия в рамките само на строителната площадка. Всички материали на обекта трябва да бъдат складирани подредено.

Изпълнителят се задължава по време на изпълнение на СМР периодично да почиства обекта от строителните и битови отпадъци, като ги извозва в депото за битови отпадъци на територията на общината, при спазване на специфичните изисквания на Закона за управление на отпадъците. Целият боклук и отпадъци ще бъдат депонирани безопасно така че да не се замърсят почвите, подпочвените води или водните пластове.

Специални мерки трябва да бъдат взети да се избегне разливане на гориво, хидравлична течност, други въглеводороди и разтворители и др. опасни отпадъци.

След приключване на строителните и монтажните работи Изпълнителят е длъжен да възстанови строителната площадка в първоначалния вид - да изтегли цялата си механизация и невложените материали и да остави площадката чиста от отпадъци, да отстрани всички временни работи и съоръжения, да почисти и възстанови заобикалящата околната среда от щети произтичащи от неговата дейност.

- Изпълнение на СМР

Изпълнението на строително-монтажните дейности започва след издаване на съответното разрешение  за строеж и се извършва по одобрения работен инвестиционен проект за сградата, която е четвърта категория по смисъла на чл. 137, ал. 1, т. 4, б „б“ от ЗУТ Разрешение за строеж се издава от съответната общинска администрация, въз основа  на изготвен и съгласуван с контролните органи и експлоатационни дружества инвестиционен проект, оценен с положителна оценка за съответствието му със съществените изисквания към строежите по реда на чл. 142, ал. 6,т. 2 от ЗУТ.

Участниците в строителството и взаимоотношенията между тях по проекта се определят от изискванията на раздел втори, част трета от ЗУТ и от указанията за изпълнение.

Строителят (физическо или юридическо лице, притежаващо съответната компетентност) изпълнява СМР за обекта в съответствие с издадените строителни книжа, условията на договора и изискванията на чл. 163 и чл. 163а от ЗУТ.

Обстоятелствата, свързани със започване, изпълнение и въвеждане в експлоатация (приемане) на СМР за реализиране на предвидените с инвестиционния проект дейности, ще се удостоверяват със съставяне и подписване от участниците на съответните актове и протоколи съобразно Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

- Изготвяне на Екзекутивна документация.

В процеса на работа всяка промяна на работния инвестиционен проект /РИП/ задължително трябва да бъде предварително отразена в Заповедната книга на обекта и съгласувана най-малко от проектанта, техническия ръководител на обекта от страна на Изпълнителя и от представител на Строителният надзор с необходимата според случая квалификация.

Екзекутивната документация следва да съдържа пълен комплект чертежи за действително извършените строителни и монтажни работи. Тя се заверява от Възложителя, Изпълнителя, лицето, упражнило авторски надзор, от физическото лице, упражняващо технически контрол за част "Конструктивна", и от лицето, извършило Строителния надзор.

Предаването се удостоверява с печат на съответната администрация, положен върху всички графични и текстови материали.

Екзекутивната документация е неразделна част от издадените строителни книжа.

При подготовка за предаване на обекта, Изпълнителят трябва да изготви окончателна екзекутивна документация за изпълнените работи на основата на проектната документация, записите в Заповедната книга, изработените допълнително или актуализирани проектни документи и чертежи, вкл. и отбелязаните на тях промени при изпълнение на СМР.

При окомплектоване на екзекутивната документация, на нея следва да  се посочат всички извършени промени и обясненията за тях. На актуализиране ще подлежат само тези документи и чертежи, на които се налагат промени с оглед на изпълнените СМР, а останалите ще се приложат без изменение.

Окончателната екзекутивна документация трябва да бъде заверена от участниците в строителния процес според нормативните изисквания.

Екзекутивната документация се предава в 5 (пет) броя хартиени копия и  2 броя CD, съгласно изискванията на Възложителя.

Изпълнителят следва да се съобразява с указанията на Строителния надзор относно идентификация и контрол на редакциите на проектната документация и да ги следва през цялото време на изпълнение на обекта и изготвяне на екзекутивна документация.

- Актове и протоколи в процеса на строителството

Изпълнителят е длъжен да създаде и/или подпише всички Актове и Протоколи, съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

Изпълнителят е длъжен да окаже пълно съдействие на останалите участници при подготовката на досието на обекта за организиране на приемателна комисия.

Изпълнителят е длъжен да изпълнява всички указания в съответствие с нормативните изисквания и в съответствие с договорните условия, които са възникнали по време на подготовката и провеждането на приемателния процес.

- Мониторинг и контрол на изпълнението на СМР

# Мониторинг и текущ контрол по време на строителния процес се осъществява от:

- Външен изпълнител за осъществяване на строителен надзор;

- Инвеститорски контрол от страна на Общината;

- Технически експерти на Общината в качеството й на Възложител при необходимост осъществяват проверки на място.

# По време на целия строителен процес от откриване на строителната площадка до предаване на обекта за експлоатация се осъществява постоянен контрол върху изпълнението на СМР относно:

- съответствие на изпълняваните на обекта работи по вид и количество с одобрените строителни книжа и КСС;

- съответствие на влаганите на обекта строителни продукти с предвидените в проектосметната документация към договора – техническа спецификация, КСС, оферта на изпълнителя и др.;

- съответствие с представените от изпълнителя и приетите от възложителя като неразделна част от договора за изпълнение на СМР линейни календарни планове.

# От своя страна, Общината, в качеството си на конкретен бенефициент, извършва мониторинг и проверка на извършените разходи за обновяване за енергийна ефективност в съответствие с правилата на ОПРР 2014-2020 г.

# В процеса на верификация, УО на ОПРР 2014-2020 извършва проверка на осъществения мониторинг от страна на общината.

- Изисквания към материалите и оборудването свързани с прилагането на мерки за енергийна ефективност

# Всяка доставка на строителната площадката и/или в складовете на Изпълнителя на строителни продукти които съответстват на европейските технически спецификации, трябва да има СЕ маркировка за съответствие, придружени от ЕО декларация за съответствие и от указания за прилагане, изготвени на български език.

# На строежа следва да бъдат доставени само строителни продукти, които притежават подходящи характеристики за вграждане, монтиране, поставяне или инсталиране в сградите и само такива, които са заложени в проектите на сградите със съответните им технически характеристики, съответстващи на техническите правила, норми и нормативи, определени със съответните нормативни актове за проектиране и строителство.

# Всяка доставка се контролира от консултанта, упражняващ строителен надзор на строежа.

# Доставката на оборудване, потребяващо енергия, свързано с изпълнение на енергоспестяващи мерки в сградите трябва да бъде придружено с документи, изискващи се от Наредба на МС за изискванията за етикетиране и предоставяне на стандартна информация за продукти, свързани с енергопотреблението, по отношение на консумацията на енергия и на други ресурси.

За основните строителни продукти, които ще бъдат вложени в строежа, за да се постигне основното изискване по чл. 169, ал. 1, т. 6 от ЗУТ за икономия на енергия и топло съхранение - енергийна ефективност, изпълнителят представя мостри.

# Доставката на всички продукти, материали и оборудване, необходими за изпълнение на строителните и монтажните работи е задължение на Изпълнителя.

# В строежите трябва да бъдат вложени материали, определени в проектите, отговарящи на изискванията в българските и/или европейските стандарти.

Изпълнителят предварително трябва да съгласува с Възложителя и Консултанта всички влагани в строителството материали, елементи, изделия, конструкции и др. подобни. Мострите се одобряват от лицето, упражняващо строителен надзор на строежа и представител на Възложителя. Възложителят има право допълнително да поиска мостри от посочените материали и оборудване.

# Всяка промяна в одобрения проект да бъде съгласувана и приета от Възложителя.

# Не се допуска влагането на неодобрени материали и оборудване и такива ще бъдат отстранявани от строежа и заменяни с материали и оборудване, одобрени по нареждане на Възложителя.

# Строителните продукти, предназначени за трайно влагане в сградата трябва да са годни за предвижданата им употреба и да удовлетворяват основните изисквания към строежите в продължение на икономически обоснован период на експлоатация и да отговарят на съответните технически спецификации и националните изисквания по отношение на предвидената употреба. Характеристиките им трябва да са подходящи за вграждане, монтиране, поставяне или инсталиране при проектиране  и  обновяване, ремонт и реконструкция.

# Редът за прилагане на техническите спецификации на строителните продукти е в съответствие с Регламент № 305, чл. 5, ал. 2  и 3 от ЗТИП и Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти. Строителните продукти се влагат в строежите въз основа на съставени декларации, посочващи предвидената употреба и се придружават от инструкция и информация за безопасност на български език. Декларациите са:

# 1) декларация за експлоатационни показатели съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 305/2011 и образеца, даден в приложение ІІІ на Регламент (ЕС) № 305/2011, когато за строителния продукт има хармонизиран европейски стандарт или е издадена Европейска техническа оценка. При съставена декларация за експлоатационни показатели на строителен продукт се нанася маркировка „СЕ“ ;

# 2) декларация за характеристиките на строителния продукт, когато той не е обхванат от хармонизиран европейски стандарт или за него не е издадена ЕТО. При съставена декларация за характеристиките на строителен продукт не се нанася маркировката „СЕ“;

# 3) декларация за съответствие с изискванията на инвестиционния проект, когато  строителните продукти са произведени индивидуално или по заявка, не чрез серийно производство, за влагане в един единствен строеж.

# Декларациите следва да демонстрират съответствие с българските национални изисквания по отношение на предвидената употреба или употреби, когато такива са определени.

# За намаляване на разхода на енергия и подобряване на енергийните характеристики на сградата, следва да се предвиждат топлоизолационни продукти, чиито технически характеристики съответстват на нормативните изисквания за енергийна ефективност в сградите.

|  |  | # Технически спецификации в конкретната продуктова област |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # No | # Продуктова област |  | # Продукти | # Стандарти в конкретната тематична област |
| # 1 | # Врати, прозорци, капаци, врати за промишлени и търговски сгради и за гаражи и свързаният с тях обков |  | # Сглобяеми # готови за # монтаж # елементи | # БДС EN 13241-1:2003+A1 - Врати за промишлени и търговски сгради и за гаражи # стандарт за продукт # БДС EN 14351-1/NА - Врати и прозорци # стандарт за продукт, технически характеристики # Част 1: Прозорци и външни врати без характеристики за устойчивост на огън и/или пропускане на дим # БДС ISO 18292 - Енергийни характеристики на остъклени системи за жилищни сгради |
| # 2 | # Продукти за топлоизолация. Комбинирани изолационни комплекти/системи |  | # Полистирени # Вати # Дървесни # Влакна # Минерални # топлоизолационни плочи | # БДС EN 13163 - Топлоизолационни продукти за сгради продукти от експандиран полистирен (EPS), произведени в заводски условия # БДС EN 13164 - Топлоизолационни продукти за сгради продукти от екструдиран полистирен (XPS), произведени в заводски условия # БДС EN 13166 - Топлоизолационни продукти за сгради продукти от твърд пенофенопласт (PF), произведени в заводски условия # БДС EN 13167 - Топлоизолационни продукти за сгради продукти от пеностъкло (cg), произведени в заводски условия # БДС EN 13168 – Топлоизолационни продукти на сгради Продукти от дървесна вата (WW) произведени в заводски условия # БДС EN 13169 -Топлоизолационни продукти за сгради продукти от експандиран перлит (EPB), произведени в заводски условия # БДС EN 13170 - Топлоизолационни продукти за сгради продукти от експандиран корк (ICB), произведени в заводски условия # БДС EN 13171 - Топлоизолационни продукти за сгради продукти от дървесни влакна (WF), произведени в заводски условия # БДС EN 13162 - Топлоизолационни продукти за сгради. продукти от минерална вата (MW), произведени в заводски условия. # БДС EN ISO 13788 -Хигротермални характеристики на строителни компоненти и строителни елементи. Температура на вътрешната повърхност за предотвратяване на критична влажност на повърхността и конденз в пукнатини. Изчислителни методи (ISO/DIS 13788-2011) # БДС EN ISO 14683 – Топлинни мостове в строителните конструкции. Коефициент на линейно топлопреминаване. Опростени методи и и ориентировъчни изчислителни стойности # ЕТО 05-093 Минерални топлоизолационни плочи |
| # 3 | # Зидария и свързани с нея продукти. блокове за зидария, строителни разтвори, стенни връзки |  | # Тухли # Камък # Газобетон | # БДС EN 771-1 +А1 – Изисквания за блокове за зидария # БДС EN 771-1/NА - Изисквания за блокове за зидария Част 1: Глинени блокове за зидария # Национално приложение (NА) # БДС EN 771-2 - Изисквания за блокове за зидария Част 2: Калциево-силикатни блокове за зидария # БДС EN 771-2/NА - Изисквания за блокове за зидария Част 2: Калциево-силикатни блокове за зидария # БДС EN 771-4 +А1 - Изисквания за блокове за зидария Част 4: Блокове за зидария от автоклавен газобетон # БДС EN 771-4/NА - Изисквания за блокове за зидария Част 4: Блокове за зидария от автоклавен газобетон # БДС EN 771-5/NА - Изисквания за блокове за зидария # Част 5: Блокове за зидария от изкуствен камък # БДС EN 771-6/NА - Изисквания за блокове за зидария # Част 6: Блокове за зидария от естествен камък # БДС EN 1745 – Зидария и продукти за зидария Методи за определяне на изчислителни топлинни стойности |
| # 4 | # Покривни покрития, горно осветление, покривни прозорци и спомагателни продукти, покривни комплекти |  | # Стъкло и # Рамки от # PVC или # Алуминий # или дърво | # БДС EN 1304/NA - Глинени покривни керемиди и приспособления |

| Референтните стойности на коефициента на топлопреминаване през сградните ограждащи конструкции и елементи и прозрачни ограждащи конструкции (прозорци и врати) на сгради се отчитат от НАРЕДБА № 7 ОТ 2004 Г. ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА СГРАДИ, изм. и доп. ДВ. бр.93 от 21 Ноември 2017г |  |  |
| --- | --- | --- |
| № по ред | Видове ограждащи конструкции и елементи | U, W/m2K |
|  |  | за сгради със среднообемна вътрешна температура θi ≥ 15 0С |
| 1. | Външни стени, граничещи с външен въздух | 0,28 |
| 2. | Стени на отопляемо пространство, граничещи с неотопляемо пространство, когато разликата между среднообемната температура на отопляемото и неотопляемото пространство е равна или по-голяма от 5 0С | 0,50 |
| 3. | Външни стени на отопляем подземен етаж, граничещи със земята | 0,60 |
| 4. | Подова плоча над неотопляем подземен етаж | 0,50 |
| 5. | Под на отопляемо пространство, директно граничещ със земята в сграда без подземен етаж | 0,40 |
| 6. | Под на отопляем подземен етаж, граничещ със земята | 0,45 |
| 7. | Под на отопляемо пространство, граничещо с външен въздух, под над проходи или над други открити пространства, еркери | 0,25 |
| 8. | Стена, таван или под, граничещи с външен въздух или със земята, при вградено площно отопление | 0,40 |
| 9. | Плосък покрив без въздушен слой или с въздушен слой с дебелина δ ≤ 0,30 m; таван на наклонен или скатен покрив с отоплявано подпокривно пространство, предназначено за обитаване | 0,25 |
| 10. | Таванска плоча на неотопляем плосък покрив с въздушен слой с дебелина δ > 0,30 m Таванска плоча на неотопляем, вентилиран или невентилиран наклонен/скатен покрив със или без вертикални ограждащи елементи в подпокривното пространство | 0,30 |
| 11. | Външна врата, плътна, граничеща с външен въздух | 2,2 |
| 12. | Врата, плътна, граничеща с неотопляемо пространство | 3,5 |

| № по ред | Вид на сглобения елемент - завършена прозоречна система | Uw, W/m2K |
| --- | --- | --- |
| 1. | Външни прозорци, остъклени врати и витрини с крила на вертикална и хоризонтална ос на въртене, с рамка от екструдиран поливинилхлорид (PVC) с три и повече кухи камери; покривни прозорци за всеки тип отваряемост с рамка от PVC | 1,4 |
| 2. | Външни прозорци, остъклени врати и витрини с крила на вертикална и хоризонтална ос на въртене, с рамка от дърво/покривни прозорци за всеки тип отваряемост с рамка от дърво | 1,6/1,8 |
| 3. | Външни прозорци, остъклени врати и витрини с крила на вертикална и хоризонтална ос на въртене, с рамка от алуминий с прекъснат топлинен мост | 1,7 |
| 4. | Окачени фасади/окачени фасади с повишени изисквания | 1,75/1,9 |

# Технически изисквания към топлофизични характеристики на доставени на строежа продукти за топлоизолация от: полистироли - експандиран (EPS) и екструдиран (XPS) и вати, както и топлоизолационни комплекти (системи) с такива продукти:

# Топлоизолационните комплекти стандартна или висока технология включват най-малко един от следните елементи:

- Стабилизиран фасаден експандиран полистирол, с коефициент на топлопроводност λ ≤ 0,035 W/mK, със съответна плътност при определени условия на изпитване.

- Стабилизиран фасаден екструдиран полистирол, с коефициент на топлопроводност λ ≤ 0,038 W/m.K, със съответна плътност при определени условия на изпитване.

- Фасадни плоскости от минерална вата - λ ≤ 0,038 W/m.K, със съответна плътност при определени условия на изпитване.

- Топлоизолационни продукти от пенополиуретан с плътност, съответстваща на - коефициент на топлопроводност  λ ≤ 0,029 W/m.K при определени условия на изпитване.

- Минерални топлоизолационни плочи - λ ≤ 0,038 W/m.K, при определени условия на изпитване.

# За EPS и XPS се препоръчва да се декларират също: деформация при определени условия на натоварване на натиск и температурно въздействие; якост на опън перпендикулярно на повърхностите; напрежение на натиск при 10 % деформация; продължително водопоглъщане чрез дифузия; мразоустойчивост; дифузия и пренасяне на водни пари; динамичнa коравина; реакция на огън; клас на горимост – по норми за съответното предназначение в сградата.

# За вати се препоръчва да се декларират също: дифузия на водни пари; стабилност на размерите при определена температура и при определена влажност на въздуха; динамична якост; свиваемост; якост на опън перпендикулярно на лицевата част; клас на горимост – А1.

# Топлоизолационните  продукти от пенополиуретан следва да се съобразят с конкретното им предназначение и дебелината на покритието следва да бъде оразмерена в зависимост от коефициента на топлопроводност за съответната плътност.

# Дебелината на топлинната изолация от съответния вид се оразмерява в работния проект на съответната сграда в част „Енергийна ефективност“ и се съобразява с техническите параметри, заложени за съответната енергоспестяваща мярка в енергийното обследване. За изчисляване на коефициента на топлопреминаване U (W/m2K) проектните стойности на коефициента на топлопроводност (λ, W/m.K) се определят в съответствие с БДС EN ISO 10456 „Строителни материали и продукти. Процедури за определяне на декларирани и проектни топлинни стойности.“

# Проектните стойности на коефициента на топлопроводност може да се определят по:

# 1. декларирани стойности, обявени по реда на Наредба № РД-02-20-1 от 2015 г., изм. ДВ. бр.95 от 28 Ноември 2017г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България, както следва:

# а) да е декларирана еквивалентността на условията при изпитването, при които са получени декларираните стойности, в съответните с продуктовите хармонизирани стандарти;

# б) измерванията да са проведени при условията на изпитване съгласно БДС EN ISO 10456, в т.ч. дебелина и плътност за идентификация на образеца за изпитване, препоръчителна температура на изпитването (10 °С или 23°С), най-ниско съдържание на влага, изразено в масови части и достигнато чрез изсушаване на образеца, съдържание на влага в състояние на равновесие при температура 23°С и относителна влажност на въздуха 50 %, възраст (стареене) на образеца;

# 2. измерени стойности (директно измерени или получени индиректно чрез използване на установено съответствие (корелация) с друг технически показател (например плътност); измерванията трябва да съответстват на условията на изпитване съгласно БДС EN ISO 10456, в т.ч. дебелина и плътност за идентификация на образеца за изпитване, препоръчителна температура на изпитването (10 °С или 23 °С), най-ниско съдържание на влага, изразено в масови части и достигнато чрез изсушаване на образеца, съдържание на влага в състояние на равновесие при температура 23 °С и относителна влажност на въздуха 50 %, възраст (стареене) на образеца; хигротермалните характеристики на строителните материали и продукти се определят съгласно БДС EN 12 572;

# 3. таблични (стандартизирани) стойности – типични стойности, които може да се отчитат от информационно приложение № 4 от Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност на сгради или от други официални източници, когато в приложението няма конкретна информация за продукта; когато е даден набор от стойности в зависимост от плътността, може да се използва интерполация на стойностите.

# В инвестиционния проект на сградата могат да бъдат заложени характеристики и показатели на топлоизолационни продукти, съответно строителството да бъде изпълнено с продукти, чиито характеристики и показатели съответстват на заложените технически параметри в енергийното обследване и в работния проект и които отговарят на всички нормативни изисквания за предлагането им на българския пазар и на предвидената им употреба (предназначение) в сградите.

# Препоръчва се да се използват и нови технологии с доказани техническа и икономическа целесъобразност и екологосъобразност, с които се гарантира постигането на изчисления в енергийното обследване енергоспестяващ ефект.

# Изчисленията, направени в част „Енергийна ефективност“ на инвестиционния проект са задължителни за спазване от строителя при изготвяне на офертата за изпълнение на топлинна изолация на сградата. Изпълнението на архитектурно-строителните детайли, разработени в част архитектурна са също задължителни за строителя, като корекции на архитектурно – строителните детайли се извършват съгласно предвидения законов ред.

# Технически изисквания към доставени на строежа комплекти от сглобени прозорци и врати, които ще се монтират върху фасадите на сградите:

# В съответствие с Наредба № 7 за енергийна ефективност на сгради, на етапа на изпълнение на строителството доставените на строежа комплекти трябва да бъдат придружени с декларация за съответствие от изпитване на типа за доказване на съответствието на продукта.

# Технически изисквания към някои доставени на строежа продукти, потребяващи енергия (осветление и уреди):

# Енергиен клас на осветителя – препоръчва се клас A, съгл. Регламент (ЕО) 874/2012.

# Енергиен клас на баласта - съгласно Регламент (ЕО) 245/2009 и Регламент (ЕО) 347/2010.

# Всички светлотехнически параметри на осветителя  се удостоверяват с протокол от изпитвателна лаборатория.

В случаите когато се ползва самостоятелно източник на светлина за директна замяна, неговите технически параметри се удостоверяват, като изрично се подчертава, че става въпрос за използван светлинен източник, а не за осветител.

- Противопожарна защита

Изпълнителят трябва да предприеме всички необходими превантивни мерки, за да предотврати избухването на пожар на работната площадка или в съседни обекти. Изпълнителят трябва да е осигурил достатъчно оборудване за потушаване на евентуален пожар.

Изпълнителят трябва веднага да подаде сигнал за тревога на местните власти и Възложителя, в случай че има опасност от пожар или експлозия в района на работите, в следствие на разположени резервоари за гориво или запалителни вещества. За да предотврати появата на пожар или експлозия, Изпълнителят трябва да упражнява предпазните мерки за безопасност и трябва да се придържа към всички национални наредби инструкции, както и такива, издадени от местните власти.

- Упражняване на авторски надзор по време на строителството

Във връзка с точното спазване на инвестиционните проекти при изпълнението на СМР, изпълнителят посредством отделни правоспособни лица, автори на приложимата проектна документация по части, ще осъществява авторски надзор съобразно изискванията на чл. 162 от ЗУТ и договора за изпълнение. С осъществяването на надзор от проектантите - автори на отделни части на работния проект, се гарантира точното изпълнение на проекта, спазването на архитектурните, технологичните и строителните правила и норми, както и подготовката на проектната документация за въвеждане на обекта в експлоатация.

За несъществените отклонения от инвестиционните проекти по време на изпълнение  да се изготви   екзекутивна документация   от правоспособни проектанти, които притежават необходимия лиценз по чл.165 от ЗКН

Авторският надзор ще бъде упражняван във всички случаи, когато присъствието на проектант на обекта е наложително, относно:

•	 Присъствие при съставяне на протоколи и подписване на задължителните протоколи и актове по време на строителството и в случаите на установяване на точно изпълнение на проекта, заверки при покана от страна на Възложителя и др.;

•	 Наблюдение на изпълнението на строежа по време на целия период на изпълнение на строително-монтажните работи за спазване на предписанията на проектанта за точно изпълнение на изработения от него проект от страна на всички участници в строителството;

•	Изработване и съгласуване на промени в проектната документация при необходимост по искане на Възложителя и/или по предложение на строителния надзор и др.;

•	 Заверка на екзекутивната документация за строежа след изпълнение на обектите.

- Други изисквания

  - Документация относно изпълнението на договора на Изпълнителя

Изпълнителят изготвя и съхранява надеждно и прегледно всички необходими документи, доказващи изпълнените от него дейности по и във връзка с Договора за инженеринг, в съответствие с актуалните редакции на проектната документация, извършените закупувания на суровини и материали, наемането на работна ръка и механизация, спазването по всяко време на приложимите нормативни изисквания към механизацията, персонала, организацията на работите на обекта, счетоводството и контрола и др.

Документацията да бъде текущо завеждана в описи по видове, според деловодната система на Изпълнителя, така че всеки документ да може да бъде лесно намерен и идентифициран като тема и взаимовръзка с други документи.

Възложителят чрез посочени от него лица трябва да има възможност да извършва периодичен контрол по документацията и да издава задължителни указания, съобразени и с правилата за документиране на дейностите, финансирани от ОП „Региони в растеж”.

След завършване на обекта, Изпълнителят подрежда, описва и предава на Възложителя оригиналите на цялата документация за обекта, освен тази която трябва да се съхранява при него, за която Изпълнителят предоставя копия на Възложителя. Изпълнителят е длъжен да съхранява оригиналите на всички документи, които по закон се съхраняват при него след приключване на работите, минимум до края на изпълнението на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 - 2020 (освен когато подлежат на съхранение за по-дълъг срок по силата на нормативни изисквания).

  - Информационни дейности

Изпълнителят следва да организира своята дейност в съответствие с основните документи към договора и изискванията на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020.

Изпълнителят е длъжен да осигурява достъп и информация по всяко време на оправомощени лица и длъжности, като:

-	Представители на строителния надзор;

-	Представители на Възложителя или на упълномощени по силата на договор длъжностни лица;

-	Представители на ръководните органи на управлението на изпълнението на обекта;

-	Представители на контролни органи по силата на официални разпоредби;

-	Представители на проверяващи или одитиращи органи и институции;

-	Да предоставя информация за медии след официално съгласуване с Възложителя.

- Да съдейства на оправомощените лица за набиране, документиране, архивиране и окомплектоване на всички необходими документи на Възложителя за своевременното финансиране, верифициране и одитиране на проекта.

  - Срокове:

Минималният предвиден срок за изпълнение на обществената поръчка е 180 календарни дни, а максималният предвиден срок за изпълнение на настоящата обществена поръчка е 360  календарни дни.

13.3.1. Срокът за изготвяне на работните инвестиционни проекти е по предложение на участника, в календарни дни, но не следва да бъде по-кратък от 30 календарни дни и по-дълъг от 45 календарни дни.

Срокът за изготвяне на работния инвестиционен проект започва да тече от датата на сключване на договора и приключва с предаване на инвестиционния проект за съгласуване и оценка за съответствие на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите по реда на чл. 142, ал. 6 от ЗУТ. Процедурите по съгласуване и одобряване на РИП  са задължение на Възложителя.

Изпълнителят следва да отстранява забележки/нередности по предадения работен инвестиционен проект в срок до 10 (десет) календарни дни, след получаването им в писмен вид от Възложителя.

13.3.2. Срокът за изпълнение на строителството е по предложение на участника, в календарни дни, но не следва да бъде по-кратък от 150 календарни дни и по-дълъг от 315 календарни дни.

Предвиденото времетраене за изпълнение на строежа да е определено така, че да се осигурят достатъчно на брой дни с подходящи климатични условия за качественото изпълнение на работите. Поръчката обхваща изпълнение на СМР в специфични обекти с широк обществен достъп, поради което се налагат специални изисквания към графика за изпълнение на работите. Срокът за изпълнение на СМР започва да тече от датата на подписване на Протокол за откриване на строителна площадка (Приложение № 2 към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) и приключва със съставянето на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Приложение №15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството).

## Срокът на договора спира да тече за периода от предаване на РИП и приемането му без забележки от Възложителя до откриването на строителната площадка.

- Приемане, разплащане и рекламация на извършени СМР

Извършените СМР се приемат от упълномощени представители на Възложителя- и от Строителния Надзор. Изпълнителят трябва своевременно, в процеса на работа, да съставя и/или подписва цялата необходима строителна и екзекутивна документация, да съставя и/или подписва всички Актове и Протоколи, съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, да съставя и/или подписва всички документи, необходими за изплащане на действително извършените и претендирани СМР, както и всички други документи съгласно Договора.

Изпълнителят е длъжен да спазва всички необходими условия за оформяне на документите за изплащане на извършените и претендирани СМР при спазване на указанията на Управляващия орган на ОПРР относно комплектацията и документовата обоснованост и комплектованост на исканията, както и на стандартните процедури от взаимодействието със строителния надзор, финансовите планове и други договорни условия.

Разплащането на извършените СМР ще се извършва на основание подписан Протокол за изпълнени видове СМР, в съответствие с договорените условия.

Извършената работа следва да отговаря на изискванията на техническите спецификации и нормативни разпоредби и правила, действащи към момента на предаване на работата.

При установяване на нередности и/или дефекти и/или некачествени материали и/или некачествени работи, същите се коригират и заменят за сметка на Изпълнителя, като същият е длъжен да приведе обекта в годно за експлоатация и в съответствие с допустимите отклонения на ПИПСМР условия и състояние. Гаранционните срокове на извършените поправки трябва да бъдат не по-малки от предвидените в чл. 20, ал. 4 Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

Възложителят, чрез свои представители ще осъществяват непрекъснат контрол по време на изпълнението на видовете СМР и ще правят рекламации за некачествено свършените работи.

Изпълнителят е длъжен да координира всички свои дейности със Строителния Надзор и с Възложителя за съвместяване на други текущи повреди и строителни дейности в зоните на изпълнение на проектните СМР.

- Приемане и разплащане на извършения авторски надзор

Отчитането на извършените дейности за упражняване на авторски надзор ще се извършва на база действително вложени часове, като в часовата ставка следва да са включени всички разходи на Изпълнителя в т.ч. отработените часове на обекта и времето за пътуване от местонахождението на Изпълнителя до обекта и обратно.

При формиране на цената на офертата, Часовата ставка за авторски надзор следва да се съобрази с актуалната Методика за определяне на размера на възнагражденията за предоставяне на проектантски услуги от архитектите и  инженерите в устройственото планиране и инвестиционното проектиране на КАБ и КИИП по време на подготовка на офертите и прогнозата за бъдещите транспортни разходи и/или разходи за командировки.

!!! Важно: В изпълнение на разпоредбата на чл. 48, ал. 2 от ЗОП да се счита добавено „или еквивалент“ навсякъде, където в документацията или техническата спецификация по настоящата поръчка са посочени стандарти, технически одобрения или спецификации или други технически еталони, както и когато са посочени модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство.

Ако някъде в техническата документация или документацията за участие има посочен: конкретен модел, търговска марка, тип, патент, произход, производство или др., Възложителят, на основание чл. 50, ал. 1 от ЗОП ще приеме всяка оферта, когато Участникът докаже с всеки относим документ, че предложеното от него решение отговаря по еквивалентен начин на изискванията, определени в техническите спецификации.

Неразделна част от настоящата Техническа спецификация са Доклад от обследване за енергийна ефективност, Сертификат за енергийни характеристики на сградата, Доклад от техническо обследване и Архитектурно заснемане на сградата.